仕　様　書

１．目　的

本仕様書は、広島市が設置した電気設備（以下、「設備」という。）の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための保安管理業務に関する外部委託について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。

２．保安管理業務の対象

保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。

（１）事業場の名称　　　　　広島市植物公園

（２）事業場の所在地　　　　広島市佐伯区倉重三丁目４９５番地

（３）電気設備の概要

| 受電設備 |  | 受変電設備 |
| --- | --- | --- |
| 設備容量 | ７７５ｋｖＡ | ６ヶ所 |
| 最大電力 | ４５５ｋｗ |  |
| 受電電圧 | ６６００ｖ |  |
| 設備条件 | 無 |  |

３．用語の定義

仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１）「発注者」とは、公益財団法人広島市みどり生きもの協会をいう。

（２）「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した電気管理技術者（以下「個人事業者」という。）もしくは、会社等の電気保安法人（以下「法人」という。）をいう。

（３）「電気管理技術者」とは、個人事業者であって保安管理業務を担当する者をいう。

（４）「保安業務従事者」とは、電気保安法人の委託契約の承認申請に係る事業場（以下「申請事業場」という。）の保安管理業務に従事する者をいう。

（５）「保安業務担当者」とは、保安業務従事者であって申請事業場を担当する者をいう。

（６）「契約書」とは、自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書をいう。

（７）「特記仕様書」とは、仕様書を補足し、業務の実施に関する詳細又は、特別な事項を定める図書をいう。

４．経営の状況等

（１）電気保安管理業務契約状況

受注者は、電気保安管理業務において契約している換算係数（経済産業省告示２４９号第３条による）と契約対象電気工作物の換算係数の総和（以下「持ち口数」という。）が３３点未満であること。

（２）実績及び入札参加資格

受注者は、所轄経済産業局長の保安管理業務外部委託承認（平成１５年１２月３１日以前は「主任技術者不選任承認」であった。）を受けて、連続して３年以上電気保安管理業を営み、広島市の入札参加資格を有すること。

５．提供する役務の品質保証

（１）個人事業者における品質保証

受注者は、電気事業法施行規則第５２条の２第１号に規定する要件を満足し、かつ保安管理業務のみを専従とする電気管理技術者であること。

（２）法人における品質保証

ア　受注者は、点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について、電気事業法施行規則第５２条の２第２号ニに規定されるマネジメントシステムを構築し、レビューを実施していること。

イ　受注者は、電気事業法施行規則第５２条の２第２号イに規定する要件を満足する資格を有し、かつ電気保安法人の従業員である保安業務従事者を選任すること。

ウ　受注者は、保安管理業務の職務のみを専従とした保安業務担当者を選任すること。

エ　保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確となっている体制であること。

（３）本人の確認

発注者は、受注者の電気管理技術者又は保安業務従事者等と面接を行い、本人であることの確認を行うこと。

（４）連絡責任者

発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため、必要な事項を受注者と連絡・協議する責任者を選任すること。

（５）損害賠償の能力

受注者は、この契約の実施にあたって、故意又は過失による発注者又は第三者に与える恐れがある損害（発注者又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等）に対して十分な賠償能力を有すること。また、個人事業者において他者に業務を応援させる場合には、その応援者についても同様とする。

６．業務の内容等

（１）保安管理業務内容

受注者は、所定の保安規程に基づいて業務を実施するものとし、その具体的実施基準は、別表第１「巡視、点検、測定及び試験の基準」によるものとする。（但し、年次点検Ａ新方式は実施しない。）

（２）実施者の確認

受注者は、点検等を行う際（但し緊急時を除く。）には、委託契約書に明記されている電気管理技術者又は保安業務担当者等であることを示す身分証明書により本人であることを発注者に明らかにすること。

（３）再委託の禁止

受注者は、契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない。

ただし、受注者が個人事業者であって、本人の急病等で真にやむを得ない理由があり、かつ発注者が承認した場合はこの限りでない。

（４）緊急時の協力体制

受注者は、電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等の協力体制について明確にし、1時間以内に応急措置等の対応ができること。

７．安全管理

（１）安全の確保

業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。

（２）単独作業の禁止

高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施するよう努めること。

（３）保護具、防護具の使用

受注者は、高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用しなければならない。（労働安全衛生規則第３４２、３４３条）

そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければならない。

受注者は、防護具、保護具を定期的（６ヶ月に１回以上）に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。（労働安全衛生規則第３５１条）

また、その記録は発注者の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。

（４）労働災害総合保険等への加入

受注者は、予想される高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険に加入していること。

８．機械器具の管理

（１）機械器具の保有

受注者は、業務に使用するために平成１５年経済産業省令第８０条電気事業法施行規則第５２条の２第１号ハ、第２号ロ、経済産業省告示２４９号第２条に規定された機械器具を保有しなければならない。

【参考】経済産業省告示２４９号第２条 電気事業法施行規則第５２条の２第１号ハ、第２号ロの機械器具は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けてある場合にあっては当該機械器具を、委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第七号から第九号までに掲げる機械器具を委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第十号及び第十一号に掲げる機械器具をそれぞれ除くものとする。 一 絶縁抵抗計、二 電流計、三 電圧計、四 低圧検電器、五 高圧検電器、六 接地抵抗計、七 騒音計、八 振動計、九 回転計、十 継電器試験装置、十一 絶縁耐力試験装置

（２）測定器の校正・誤差試験

受注者が業務に使用する次の測定機器（継電器試験機、耐圧試験機に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む。）は国家基準を満足した方法で校正・誤差試験を実施すること。

１）交流電圧計　２）交流電流計　３）絶縁抵抗計　４）接地抵抗計

（３）校正・誤差試験結果の記録等

前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は１年未満とし、受注者はその試験結果の記録を台帳管理するととともに、発注者の求めがあったときは直ちに開示しなければならない。

合格品には校正試験合格シールを貼付し、その中に実施日を明示しなければならない。

９．保安教育

発注者の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する必要な事項について、講習会開催の要請を発注者から受けた場合、受注者は講習会を開催すること。

１０．報告事項、検査完了期日（期限）等

（１）業務着手届

受注者は、契約締結後直ちに業務着手届を提出しなければならない。

（２）事前承諾書類

受注者は、あらかじめ発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得なければならない。（変更があった場合も同様とする。）

ア　公益財団法人広島市みどり生きもの協会委託契約約款第８条に定める現場責任者（個人事業者においては電気管理技術者、法人においては保安業務担当者）及び保安業務従事者の氏名及び　５項の資格等を証する書類の写し

イ　電気保安管理業務契約状況調書

ウ　到達時間確認書（地図・距離・交通機関等を明記したもの）

エ　緊急時協力体制

オ　保安管理業務以外の職務を兼務しない旨の誓約書

カ　所有機械器具一覧表（校正・誤差試験記録含む）

キ　所有機械保護具・防護具一覧表（耐圧試験記録含む）

ク　損害賠償保険に加入している場合はその保険証の写し

ケ　労働災害総合保険証等に加入している場合はその保険証の写し

コ　法人にあっては次の書類

- 実績証明書

- マネジメントシステム文書（社内規約等）

- 指揮命令体制及び業務分担表

- 保安業務従事者が法人の従業員である証明書（健康保険証等）

（３）委託業務実施計画書

受注者は、公益財団法人広島市みどり生きもの協会委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書（保安規程及び保安管理業務の細目及び基準に基づく点検等に関する年間実施計画書）を契約締結後速やかに発注者に提出して、承認を受けなければならない。

（４）委託業務実施報告書

受注者は、公益財団法人広島市みどり生きもの協会委託契約約款第１２条に定める委託業務実施報告書（点検等報告書）を毎月の業務完了後、翌月の１０日までに、所定の様式により実施報告書を提出するものとし、発注者による検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、毎月の実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。また、発注者は、その実施者及び点検等に係る記録（委託業務実施報告書）を保存すること。

（５）改善措置

受注者より改善の指導・意見があった場合、発注者は受注者と協議のうえ、速やかに改善措置を行うこと。

１１．費用の負担等

業務を行うために要する費用のうち次のもの以外は全て受注者の負担とする。

ア　電気料及び水道料

イ　小修繕において取替等で必要となる機材部品

１２．その他

（１）経済産業局への申請・届出

見積り又は入札の結果、受注者との契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手続き書類を作成し、中国経済産業局長宛に保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規程届出書を提出するものとする。（電気事業法第４２条第１項、電気事業法施行規則第５２条第２項）

（２）契約解除

前項（１）の申請が電気主任技術者の外部委託の承認に関する審査基準に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契約を一方的に解除できるものとする。

〔別紙１〕

巡視、点検、測定及び試験の基準

電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。

１　点検業務の区分

- 工事期間中の点検：設置または変更の工事において、工事期間中でないと点検できない箇所を重点的に行う点検をいう。工事施工図面と現場の工事施工状況を十分照合するとともに、技術基準に対する適合状況について点検を行い、施工状況の点検に重点をおく。

- 竣工検査：設置又は変更の工事が完成した場合において、技術基準に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。

- 月次点検：主として設備を運転した状態で行う点検、測定及び試験をいう。

- 年次点検Ａ：月次点検の点検項目に加え、施設の運転を停止して絶縁抵抗測定などを行う点検、測定及び試験をいう。

- 年次点検Ａ新方式：設備を運転した状態で行う年次点検Ａの新方式をいう。（当施設ではこの方法によらない。）

- 年次点検Ｂ：年次点検Ａの点検項目に加え施設の運転を停止して継電器動作試験などを行う精密な点検、測定及び試験をいう。

- 臨時点検：異常が発生した場合、発生する恐れがある場合の原因探求等をいう。

- 設置者の巡視点検：電気設備を巡回しつつ目視、異常音等により異常の有無を確認する。

なお、高圧設備については、扉等を開けずに外部から確認するものとする。

２　点検の実施回数

- 工事期間中の点検

工事期間中は毎週１回以上行うものとする。

- 竣工検査

工事完成後実施するものとする。

- 月次点検・年次点検

「経済産業省告示第249号に基づき行い、このうち1年に1回以上は年次点検を行うものとする。

  - 年次点検Ａは、平成３１年度・３２年度に各１回行うものとする。

  - 年次点検Ｂは、平成３０年度・３３年度に各１回行うものとする。

- 臨時点検

必要の都度実施するものとする。

- 設置者の巡視点検

受注者との協議のうえ決定するものとする。

３　点検の方法

- 外部点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、異音、異臭及び温度測定等により点検することをいう。

  - 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

  - 電線と他物との離隔距離の適否

  - 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無

  - 接地線等の保安装置の取付け状態

- 外部精密点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。

４　工事、維持及び運用による点検、測定及び試験項目

- 工事に関する点検、測定及び試験項目

| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 工事期間中の 点 検 | 竣工検査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受電設備 ⌒ 二次受電設備含む͜ | 区分開閉器（地絡継電器を含む）、引込線等 電線、支持物及びケーブル | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ |
|  |  | 継電器動作特性試験 |  | ○ |
|  |  | 継電器との連動動作試験 |  | ○ |
|  | 遮断器、開閉器 | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ |
|  |  | 継電器動作特性試験 |  | ○ |
|  | 断路器、電力用ヒューズ、避雷器、計器用変成器、母線、 電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器 | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ |
|  | 変圧器 | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ |
|  |  | 漏洩電力測定 |  | ○ |
|  | 受電盤、配電盤、制御回路、継電器 | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  |  | 電圧・電流測定 |  | ○ |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ |
|  |  | 継電器動作特性試験 |  | ○ |
|  | 受電設備の建物、室、キュービクルの外箱 | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  | 接地装置（接地線、保護管等） | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  |  | 接地抵抗測定 |  | ○ |
| 配電設備 | 開閉器、遮断機、変圧器、電線、支持物、接地装置（接地線、保護管等）、その他機器 | 受電設備に準ずる | 同左 | 同左 |
| 電気使用場所の設備 | 電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置（接地線、保護管等） | 外部点検 |  | ○ |
|  |  | 外部精密点検 | ○ | ○ |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ |
|  |  | 接地抵抗測定 |  | ○ |

(2)　維持、運用に関する点検、測定及び試験項目

| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 | 月次 点検 | 年次 点検Ａ | 年次 点検Ｂ | 臨時点 検 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受電設備 ⌒ 二次受電設備含む͜ | 区分開閉器（地絡継電器を含む）、引込線等 電線、支持物及びケーブル | 外部点検 | ○ | ○ | ○ | 必 要 な 項 目 |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 継電器動作特性試験 |  |  | ○ |  |
|  |  | 継電器との連動動作試験 |  |  | ○ |  |
|  | 遮断器、開閉器 | 外部点検 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 継電器動作特性試験 |  |  | ○ |  |
|  | 断路器、電力用ヒューズ、避雷器、計器用変成器、母線、 電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器 | 外部点検 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |
|  | 変圧器 | 外部点検 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 漏洩電力測定 | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 受電盤、配電盤、制御回路、継電器 | 外部点検 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 電圧・電流測定 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 継電器動作特性試験 |  |  | ○ |  |
|  | 受電設備の建物、室、キュービクルの外箱 | 外部点検 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  | 接地装置（接地線、保護管等） | 外部点検 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 接地抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |
| 配電設備 | 開閉器、遮断機、変圧器、電線、支持物、接地装置（接地線、保護管等）、その他機器 | 受電設備に準ずる | 同左 | 同左 | 同左 |  |
| 電気使用場所の設備 | 電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置（接地線、保護管等） | 外部点検 | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 外部精密点検 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 接地抵抗測定 |  | ○ | ○ |  |